# РУКОВОДСТВО

ПО УСТАНОВКЕ ФАЛЬШПОЛА

ИНСТАЛЛЯЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В дополнение к установленным законам и определенным требованиям безопасности строительства, следующие пункты должны особо рассматриваться при выполнении установки фальшпола (фальш-пол).

1. При подъеме материалов должны использоваться правильные методы, изложенные в этой инструкции, чтобы избежать повреждений в течение установки.

2. Должно использоваться соответствующее безопасное оборудование и процедуры при подготовке основания, приклеивании опор, укладке покрытий.

3. Соответствующие меры безопасности и процедуры должны всегда использоваться при применении инсталляционного оборудования, такого как электроинструмент.

РАЗГРУЗКА

Материалы, из которых изготовлен фальшпол(фальш-пол), довольно массивны, поэтому  должны быть приняты меры осторожности при разгрузке, чтобы избежать повреждений, вызванных погрузочно-разгрузочными работами.

#### ХРАНЕНИЕ

Материалы должны храниться в местах с нормальной влажностью, водонепроницаемых и достаточно проветриваемых. Параметры для температуры и влажности от 5°C до 30°C относительная атмосферная влажность от 40 до 65% . Для выравнивания влажностно-температурных характеристик после транспортировки и хранения, плиты предпочтительно оставить в монтируемом помещении на неделю перед началом монтажа. Относительная атмосферная влажность не должна превышать 70%. Материалы должны быть размещены на поддонах так, чтобы этажи основной конструкции здания не были перегружены.

##### УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

Везде, где возможно необходимо обеспечить окружающую температуру и уровень влажности в течение установки близкую к уровню, который будет преобладать в течение строительства. Эти требования, описанные выше в пункте ХРАНЕНИЕ, распространяются и на условия инсталляции фальшпола (фальш-пол) и его использования.

##### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА

a) Условие - основание должно быть чистым, сухим, без разрушений, масла, жира или других посторонних материалов, которые могут оказать вредное влияние для сцепления опоры с основанием. Поверхность основания должна быть по возможности плоская и гладкая.

Общий уровень основания должен быть проверен, чтобы гарантировать допустимые изменения в пределах нормального диапазона настройки опор. Минимальная температура основания для применения клея для опор - 5°C.

b) Прочность - прочность, состав и общее состояние основания - обычно вне ответственности подрядчика, но при этом основание должно быть такой спецификации, чтобы обеспечить необходимую прочность. Одна из наиболее распространенных проблем  - плохая адгезия приклеиваемой опоры к конкретному основанию. Обычно это  вызвано не надлежащей маркой бетона, а не клеящей массой. Динамическое испытание взаимодействия должно быть выполнено на стройплощадке подрядчиком установки фальшпола(фальш-пол).

c) Упрочнение - упрочнение основания необходимо производить в тех случаях, когда основание не достаточно прочное или пылит. При упрочнении требуется, чтобы  грунтовочный состав был совместим с используемым клеем для опор.

d) Другие основания – основания могут быть древесные, асфальтовые или с другими покрытиями. Они должны быть оценены для пригодности и совместимости с фальшполом (фальш-пол). Основания, которые отклоняются от общего уровня пола, причиняют тот же самый эффект в установленном фальшполе (фальш-пол). Особое внимание необходимо уделить совместимости клея для опор с основанием. Сила существующей связи опоры с основанием должна быть достаточно велика, чтобы предотвратить смещение опоры при любом воздействии. Для некоторых оснований может требоваться механическое крепление.

###### ИНСТРУМЕНТЫ

Качество и эффективность инсталляции во многом зависит от инструментальных средств, выбранных, чтобы выполнить работу. Следующие инструментальные средства должны рассматриваться в качестве основных для установки фальшпола (фальш-пол).

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ - испускает узкий луч вращения света и идеально подходит для быстрой и качественной установки опор. Этот прибор может обслуживаться одним человеком, чтобы окончательно выровнять фальшпол (фальш-пол) быстро, легко и точно. Альтернативно можно использовать этот прибор, чтобы работать одновременно с разных сторон устанавливаемого фальшпола (фальш-пол). Лазерные уровни могут также использоваться, чтобы быстро проверить уровень основания, чтобы установить, являются ли изменения в пределах диапазонов настройки опоры. Некоторые из лазерных уровней имеют возможность задавать угол луча в 900 для обеспечения вертикального уровня опор.

МАЛЫЙ УРОВЕНЬ - подходящий для проверки горизонтали и вертикали опор.

3.6м ПРЯМОЙ УГОЛ – с отметками через 600mm сосредотачивает для регулирования и выравнивания опор при использовании метода установки "БЛОК".

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК – осуществление подрезки панелей аккуратно и точно для их примыкания к стенам. Используется биметаллическое лезвие с 10-14 зубьями на дюйм, рекомендуемая скорость движения 300-400 дв./минуту.

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

1) Нить для отбивки.

2) Электрическая или ручная дрель

3) Отвертки

4) Съемники для панелей

##### УСТАНОВКА

ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ

Максимальный промежуток между панелями при расположении их в соответствующих позициях не должен превышать 1мм.

Система фальшпола (фальш-пол) не должна опираться на стены периметра, столбы и т.д., для боковой стабильности. Фальшпол (фальш-пол) должен опираться исключительно на стойки.

В периметрах и вокруг столбов, максимальный допустимый промежуток стена-панель должен быть не более 15мм.

Особое внимание необходимо уделить устойчивости фальшпола при входе в помещение, чтобы избежать различного рода травм при активной эксплуатации пола.

Перед приложением любой нагрузки, поверхность «платформы» фальшпола (фальш-пол)  должна быть в следующих геометрических пределах:

a) +/-1,5мм по любому 5-метровому квадрату площади

b) +/-6мм по любому размеру основной площади помещения.

УРОВНИ ПАНЕЛИ

Различие в высоте между смежными панелями не должно превышать 0.75мм без нагрузки, и не должно превышать 3.25мм между смежными панелями при прикладывании статической нагрузки на одну из них в допустимых пределах .

Инсталляция - РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТПРАВНОЙ ТОЧКИ

Надлежащее местоположение отправной точки - одна из наиболее важных задач, которую необходимо решить в начале монтажа фальшпола (фальш-пол).

Если линии модуля не определены чертежами архитекторов, тогда подрядчик должен сам определить размещение сетки. Это определит местоположение отправной точки.

Выбор образца сетки будет основан, прежде всего, на следующем:

1) Экономичное использование материалов.

2) Координация с другими инженерными службами, которые будут устанавливать в полу свои коммуникации.

3) По возможности, избежать подрезки фальшполов (фальш-пол) в дверных проемах и других препятствиях.

4) Избегать узкой подрезки панелей (меньше 300мм).

5) Определить самую длинную и наиболее «прямую» стену, чтобы исходить от целой или половинчатой панели.

6) Работа должна начаться от самой дальней точки помещения и продолжаться к дверному проему,  избегать прохода людей или движения материалов поперек недавно установленного фальшпола (фальш-пол).

Отправная точка определяется приблизительно на расстоянии 1200мм от двух смежных стен, где используются целые панели, или 900мм для половинчатых панелей. (РИС. 1)

Сетка должна быть установлена так, чтобы целые панели не превысили максимум  допустимого промежутка  15мм между стеной и периметром помещения, а также для возможной коррекции неровности стены (РИС. 1).

Рис.1

УСТАНОВЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ ЛИНИИ

После определения отправной точки, местоположение которой определяется пересечением перпендикулярных линий, которые не превышают 1200мм (900мм) от смежных стен. Проверьте соответствие прямого угла, используя или лазерный уровень или используя метод треугольников,  как показано на РИС. 1.

ОТПРАВНАЯ СЕТКА

После установления стартовой линии, разбивается сетка на полу ячейками 600ммx600мм, для установки опор и позволяющая другим подрядчикам устанавливать под фальшполом (фальш-пол) свои коммуникации с заданными условиями разметки (РИС. 2).

РИС. 2.

## УСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ОПОРЫ

Выбранная величина высоты опоры должна использоваться по всей площади устанавливаемого фальшпола (фальш-пол). Необходимо, чтобы предполагаемая высота опоры была совместима с другими элементами строительных конструкций.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПАНЕЛЕЙ И ОПОР

За последние годы разработано несколько методов установки фальшпола (фальш-пол). Ниже приведены два наиболее зарекомендовавшие себя способа инсталляции.

A) "L" МЕТОД

B) "БЛОК" МЕТОД

A) "L" МЕТОД

После подтверждения стартовых линий и высоты опор, фальшпол (фальш-пол) готов к инсталляции по "L" – методу (РИС.3). Этот метод требует дополнительное время для обеспечения точности, но и качество устанавливаемого пола отличается меньшим количеством проблем в более поздних стадиях и более коротком инсталляционном временем.

В отправной точке,  первая опора, должна быть точно установлена на штатное место, используя специальный клей и механическую установку. Разместите следующие опоры,  центрируя их через  600мм по стартовым линиям так, чтобы  выстроить "L" форму  из опор шириной в две панели фальшпола (фальш-пол), являющей собой прямой угол в 12 панелей с каждой стороны.

Рис.z3

Определите точно высоту опоры в отправной точке с учетом толщины плиты фальшпола (фальш-пол). НАДЕЖНО БЛОКИРУЙТЕ ОПОРУ НА ТРЕБУЕМОЙ ВЫСОТЕ. Используйте эту опору, для установки линии лазера или линии направления, поскольку это необходимо для установки по этому уровню других опор. Используйте клей для опор по одной стороне "L", и корректируйте уровень опор, затем повторить вышесказанное для другой стороны "L"-конструкции.

#### УСТАНОВКА СЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

Как только "L"-конструкция установлена, инсталлируются опоры по периметру стен для монтажа целых или подрезанных панелей, стараясь не нарушать целостность "L"-конструкции. Опоры  устанавливаются вокруг стен периметра помещения (РИС. 4).

Рис.4

#### УСТАНОВКА ПОЛА

Используя в основе "L"-метод, продолжение установки опор и панелей идет одновременно, ориентируясь на стартовую точку и под углом 450 относительно ее, удлиняя тем самым по необходимости стороны "L"-конструкции (РИС.5).

Рис.5

- "БЛОК" МЕТОД

После установления стартовых линий и конечной высоты опоры, этот метод реализовывается установкой одинаковых небольших блоков панелей.

Установка первого пьедестала (опоры) производится так же как описано в "L"-методе. От первого пьедестала устанавливаются следующие опоры по обе стороны от стартовых линий, таким образом, образуется небольшой блок из опор, формой которого является квадрат (РИС.6).

Рис 6.

Далее вдоль стартовой линии устанавливаются опоры (пьедесталы) следующего небольшого блока (6 плит х 6 плит = 12,96 кв.м.) при помощи лазерного уровня или прямого угла длиной 3,6 м с насечками через 600мм. Далее устанавливается следующий блок панелей фальшпола (фальш-пол), но по другой стороны стартовой линии (РИС 7). Таким образом, повторяя установку блоков небольших площадей, производится финишная установка всей площади фальшпола (фальш-пол).

Рис 7

#### СТЫКОВКА ПАНЕЛЕЙ К СТЕНАМ

При подходе фальшпола к одной из стен, необходимо следить, чтобы примыкающая плита (при условии не целой примыкающей плиты) была не уже 300мм. Если расстояние между стеной и фальшполом (фальш-пол) менее 300мм, возникает проблема установки опор под примыкающие к стене панелям, при этом сами эти панели будут неустойчивы. Подрезка панелей осуществляется электролобзиком.  Одна из основных проблем примыкания к стене фальшпола (фальш-пол) и ее решение представлены на РИС.8.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ФАЛЬШПОЛА

- Монтаж фальшпола должен проводиться в сухом помещении, температура воздуха в котором лежит в пределах от 5 до 35°С, а влажность - от 40 до 75 %.

- Если под фальшполом должны располагаться трубы систем водоснабжения или отопительные каналы, то необходимо обеспечить их надежную теплоизоляцию, чтобы избежать значительных локальных перепадов температуры, а также следует обеспечить хорошую вентиляцию расположенного под фальшполом пространства для поддержания требуемых эксплуатационных условий.

- Монтаж фальшпола разрешается проводить не ранее чем через 60 дней после окончания строительных работ и не ранее чем через 30 дней после окончания отделки и окраски стен.

- Окна и двери помещений должны быть надежно герметизированы.

- Поверхность бетонного пола должна быть сухой, ровной и чистой. Если поверхность бетонного пола недостаточно ровная, то перед монтажом фальшпола необходимо провести тщательный осмотр поверхности пола и определить возможность монтажа на нем фальшпола.

- Если необходимо использовать грунтовочные растворы для предотвращения пыления бетонного пола, то состав используемых растворов должен быть совместим с клеем, применяемым для закрепления стоек (если стойки закрепляются клеем).

- Помещения, в которых проводится монтаж, должны быть чистыми и свободными от предметов, которые могут помешать проведению работ. Кроме того, не следует допускать на монтажную площадку посторонних людей и работников, не связанных с проведением монтажа фальшпола.

- Размещение в помещении розеток, трубопроводов и воздуховодов должно быть тщательно спроектировано и согласовано со структурой расположения стоек и стрингеров.

- Конструктивная высота фальшпола должна быть четко указана во всех помещениях, в которых будет проводиться монтаж фальшпола.

- Как правило, монтаж фальшпола следует проводить после установки всех необходимых систем в помещении и после завершения внутренних отделочных и ремонтных работ. Исключение составляют только декоративные элементы и подвижные перегородки, которые устанавливаются на поверхности фальшпола. Если это не возможно, то необходимо тщательно согласовать расписание проводимых работ между различными службами.

- Во время проведения монтажа фальшпола находиться на поверхности фальшпола и перемещаться по ней могут только рабочие, выполняющие монтаж. Для полного затвердения клея, используемого при закреплении стоек, необходимо полностью ограничить перемещение людей по фальшполу в течение 48 часов после окончания монтажа.

- К месту монтажа фальшпола необходимо обеспечить свободные проходы и проезды для автопогрузчиков и других транспортных средств, выполняющих разгрузку и перемещение материалов до места монтажа.

- Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к помещениям и лифтам и свободный подъезд для грузоподъемников.

- К помещениям, в которых будет проводиться монтаж фальшполов, должен быть обеспечен свободный проход для транспортировки панелей на колесных тележках.

- В контракте должны быть точно указаны характеристики устройств для подъема и перемещения панелей, а также описаны правила эксплуатации этих устройств.

- Испытания фальшпола и сдача его заказчику должны быть проведены сразу же после окончания монтажа фальшпола во всех помещениях и перед укладкой защитного покрытия, установкой подвижных перегородок и до проведения работ другими службами.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФАЛЬШПОЛА

Проблемы, связанные с эксплуатацией фальшполов, могут представлять серьезную опасность как для оборудования, так и для людей. В качестве примера можно привести следующее: неустойчиво смонтированные панели и промежутки между ними представляют серьезную угрозу конструкции фальшпола и установленному оборудованию, а также являются источником постоянного травматизма людей. И поэтому обязательным условием эксплуатации фальшпола должно быть регулярное проведение осмотров и испытаний на прочность всей системы фальшпола.

Работники различных служб, связанных с установкой оборудования и обслуживанием фальшполов, вносят изменения в конструкцию полов (изменяя каркас, стойки и т.п.), создавая тем самым новые опасные ситуации. К тому же они забывают, что на номинальную нагрузку, на которую рассчитана конструкция фальшпола, можно полагаться только в том случае, если все элементы фальшпола правильно установлены. И полы соответствуют указанным в спецификациях характеристикам только в том случае, если они установлены устойчиво и без изменения конструкции. Осмотр опорных элементов фальшпола должен проводиться не реже одного раза в год. Также рекомендуется проводить осмотр всей конструкции пола после проведения работ, связанных с установкой оборудования или прокладкой кабельных систем.

В следующем разделе описаны некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации фальшпола. При обнаружении этих проблем необходимо предпринять соответствующие меры по их устранению, что позволит создать нормальные рабочие условия для оборудования и персонала.

### Боковая неустойчивость

Боковая неустойчивость - это неустойчивость и ослабление конструкции фальшпола. Между панелями образуются промежутки. При приложении нагрузки на пол панели сдвигаются в горизонтальном направлении.

Причины:

- Отсутствие уплотнителя по периметру пола

- Ослаблены или непрочно затянуты стяжки

- Несоблюдение правил эксплуатации

- Неправильное выполнение проемов в полу

- Неустановка панелей на место

- Неправильное выполнение монтажа

- Резкие колебания температуры

- Многоступенчатая (многоярусная) установка пола

Последствия:

- Повреждение других элементов конструкции фальшпола

- Неустойчивое положение (смещение) установленного на фальшполу оборудования

- Опасность травматизма людей

- Попадание грязи на стрингеры и возникновение неустойчивости в вертикальном положении

- Снижение давления подачи воздуха системами кондиционирования

- Попадание внутрь фальшпола воды и используемых для чистки химических реактивов, вызывающих коррозию

- Возникновение опасных ситуаций

### Неустойчивость вертикальных опор

Неустойчивость вертикальных опор приводит к опрокидыванию панелей фальшпола, которые недостаточно закреплены на стойках или профилированном каркасе фальшпола. При приложении нагрузки на пол панели смещаются в вертикальной плоскости (вверх-вниз).

Причины:

- Отсутствие прокладок

- Отсутствие стрингеров

- Отсутствие накладок на верхних частях стоек

- Грязь и посторонние предметы попадают на конструктивные элементы фальшпола (стойки, каркас) и приводят к боковой неустойчивости

- Грязь и пыль, находящаяся под панелями, поднимается потоками воздуха систем кондиционирования и оседают на каркасе пола

- Демонтаж стрингеров и последующая неправильная их установка

- Демонтаж панелей и последующая неправильная их установка

- Разбухание деревянных панелей

- Деформация панелей

- Перемещение оборудования по недостаточно закрепленному фальшполу

- Неровно установленная стойка

Последствия:

- Снижение давления подачи воздуха системами кондиционирования

- Опасность падения людей

- Разрушение уплотнителя, выступающего над поверхностью пола (приводит к образованию сколов на поверхности слоистого пластика пола)

- Попадание грязи и посторонних предметов внутрь фальшпола

- Постепенное разрушение панелей

### Отсутствие уплотнителя по периметру панели

Уплотнитель снят, неправильно установлен или разрушен.

Причины:

- Из-за невнимательности после проведения работ уплотнитель не был установлен на место

- Несоблюдение правил эксплуатации

- Неустойчивость в вертикальном положении

- Боковая неустойчивость

Последствия:

- Скалывание слоистого покрытия пола

- Изнашивание коврового покрытия

- Отслоение наружного покрытия панели

- Возникновение опасных ситуаций из-за опрокидывания панелей

- Боковая неустойчивость

- Уменьшение давления подачи воздуха

- Накопление грязи и пыли на каркасе фальшпола и под ним

- Попадание используемых для чистки химических препаратов на стальные элементы конструкции

- Быстрое изнашивание фальшпола

### Деформация панелей из-за перегрузки

Деформация панелей из-за превышения допустимых нагрузок на фальшпол.

Причины:

- Чрезмерные продолжительные нагрузки (тяжелое оборудование, мебель)

- Частое перемещение по поверхности фальшпола тяжелых тележек

Последствия:

- Повреждение системы фальшпола

- Постепенное разрушение панелей

- Быстрое изнашивание фальшпола

### Перекашивание панелей по периметру пола

Пол не выровнен по периметру или не соответствует требованиям по монтажу фальшпола.

Причины:

- Расположенные по периметру панели неровно установлены на стойках

- Недостаточная длина стрингеров, стрингеры непрочно закреплены на стойках

- Неправильно проведенный монтаж пола (по окончании осмотра или ремонта, расположенного в фальшполу оборудования)

- Сквозные (или глубокие) проемы в фундаменте (под фальшполом)

Последствия:

- Возникновение опасных для людей ситуаций

- Боковая неустойчивость

- Опасность опрокидывания перемещаемого по полу оборудования

### Отслоение покрытия панели

Верхнее покрытие панели (защитный слой, слоистый пластик, винил) отслаивается и отделяется от поверхности.

Причины:

- Разрушение клеевого слоя из-за применения неправильных чистящих средств.

- Нарушение условий эксплуатации (затопление пола водой)

- Отсутствие уплотнителя по периметру пола (и вертикальная неустойчивость фальшпола.)

- Эксплуатация фальшпола при температуре ниже 0 С

- Резкие перепады температуры

Последствия:

- Разрушение покрытия панели (не подлежит ремонту)

- Опасность падения людей

- Отсутствие верхнего покрытия панелей приводит к попаданию на металлические элементы конструкции агрессивных чистящих средств и воды, и как следствие этого к образованию ржавчины

### Деформация поверхности панели

Отдельные или многочисленные вмятины на поверхности панели.

Причины:

- Падение тяжелых предметов на пол

- Перемещение по полу тяжелых тележек (или передвижного оборудования), установленного на небольших колесах или роликах

Последствия:

- Снижение антистатических свойств поверхности пола

- Быстрый износ фальшпола

- Неэстетичный вид фальшпола

### Образование сколов на поверхности панелей

Трещины и сколы по краям панели.

Причины:

- Отсутствие уплотнителя по периметру пола, что приводит к вертикальной неустойчивости фальшпола

- Неустановка уплотнителя после выполнения вырезов в панелях

- Повреждение покрытия остроконечными предметами

Последствия:

- Неподдающееся ремонту разрушение поверхности

### Хрупкость уплотнителя

Уплотнитель, установленный по периметру панели, становится хрупким и легко ломается.

Причины:

- Использование средств для ухода за полом, содержащих акриловые или полимерные химически активные компоненты

Последствия:

- Разрушение уплотнителя приводит к попаданию на стыки панелей химически активных компонентов и отслоению покрытия панелей

- По периметру незащищенных панелей образуются сколы

- Боковая неустойчивость

- Вода и химические чистящие средства проникают внутрь и приводят к коррозии компонентов фальшпола

- Возникновение опасных ситуаций (падение людей)

Отсутствие конструктивных элементов

Повреждение или неустановка на место конструктивных элементов фальшпола при снятии и установке панелей.

Причины:

- Неправильная установка на место элементов фальшпола после проведения работ по обслуживанию или ремонту оборудования

- Повреждение компонентов фальшола

Последствия:

- Снижение прочности фальшпола

- Повреждение конструкции фальшпола

- Возникновение опасных ситуаций

- Повреждение оборудования

### Неправильное заземление

Фальшпол не обеспечивает необходимое заземление.

Причины:

- Заземляющий проводник не подключен к клемме заземления или отсутствует клемма заземления.

Последствия:

- Не происходит отвод электрических зарядов от фальшпола на землю

- Повреждение оборудования

- Поражение электрическим током людей

### Утечки воздуха из воздуховодов

Снижение давления подаваемого в помещение воздуха при использовании пространства фальшпола в качестве воздуховода.

Причины:

- Отсутствие уплотнителя по периметру пола

- Боковая неустойчивость

- Вертикальная неустойчивость

- Неустановка уплотнителя после выполнения вырезов в панелях

- Установка стрингеров без прокладок

- Недостаточная герметизация стыков между фальшполом и конструктивными элементами здания

Последствия:

- Снижение статического давления

- Недостаточное охлаждение оборудования

### Образование ржавчины на металлических элементах конструкции фальшпола

Причины:

- Попадание воды на элементы фальшпола

- Изнашивание (повреждение) стоек

- Высокая влажность воздуха

- Утечки воды из расположенных в фальшполу трубопроводов

- Затопление фальшпола водой при проведении чистки

Последствия:

- Разрушение элементов конструкции

- Потеря прочности конструкции

- Накопление ржавчины

### Неравномерный износ

На фотографии хорошо видны следы, образовавшиеся в результате частого перемещения

почтовой тележки по поверхности пола.

Панели неравномерно изнашиваются из-за частого перемещения по поверхности пола оборудования и из-за высокого людского потока.

Причины:

- Высокий поток людей и частое перемещение оборудования в помещении, в котором установлен фальшпол

- Неправильное обслуживание фальшпола

- Непроведение периодической смены рабочей поверхности панелей

- Перемещение по поверхности передвижного оборудования

- Перемещение по поверхности пола инвалидных колясок

Последствия:

- Ухудшение антистатических свойств панелей

- Неравномерный износ панелей

- Уменьшение срока службы панелей

- Быстрый износ системы фальшпола

### Вырезы в панелях без уплотнителя

Вырезы в панелях без установленного по периметру защитного уплотнителя.

Причины:

- После выполнения выреза в панели по периметру не установили накладки.

Последствия:

- Повреждение кабелей

- Поражение людей электрическим током

- Травматизм персонала

- Отслоение покрытия панелей (стыки панелей подвержены разрушению под воздействием чистящих средств и воды)

Искривление панелей

Искривление панелей происходит при деформации несущего каркаса.

Причины:

- Частое перемещение по поверхности фальшпола тяжелых колесных тележек или передвижного оборудования

- Набухание деревянных панелей при попадании на них воды

Последствия:

- Повреждение панели

- Быстрый износ системы фальшпола

- Вертикальная неустойчивость

- Неэстетичный вид фальшпола

### Прочее

К другим проблемам, связанным с эксплуатацией фальшпола относятся следующие:

- Необходимость ремонта накладок

- Отсоединение установленных по периметру выреза накладок (требуется ремонт)

- Деформация металлической предохранительной набойки (угроза возникновения опасных ситуаций)

- Деформация резиновых скосов (угроза возникновения опасных ситуаций)

- Падение или разрушение основания панели (возникновение опасных ситуаций)

- Выступ над поверхностью пола зажимов (опасность падения)

- Большинство из перечисленных выше проблем представляют опасность для людей и могут привести к повреждению системы фальшпола.